## January 2024
Table S14 - Water Quality Test Results, 05 January 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.29 | 7.3 | 7.42 | 7.28 | 7.39 | 7.33
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 155 | 160 | 155 | 157 | 162 | 158
5 | Turbidity | NTU | 1 | 0.6 | 0.49 | 0.57 | < 0.4 | 0.44 | 0.44
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 25.3 | 25.7 | 25.1
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 99.6 | 98 | 100 | 99.2 | 97.6 | 96.5
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9 | 5.9
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | 0.012 | < 0.006 | < 0.006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 6.8
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | 0.011
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.45 | 0.26 | 0.248 | 0.4 | 0.29 | 0.28
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.2
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.91 | 0.89
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.7 | 9
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 0.95 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 2.8
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2

## February 2024
Table S15 - Water Quality Test Results, 05 February 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.57 | 7.54 | 7.61 | 7.54 | 7.49 | 7.51
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 153 | 153 | 150 | 155 | 156 | 155
5 | Turbidity | NTU | 1 | 0.84 | 0.6 | 0.84 | 0.89 | 0.46 | 0.43
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23.9 | 23.9 | 24 | 24 | 24.3 | 24.6
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 98.4 | 97.3 | 98.8 | 100 | 100 | 99.2
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 4.5 | 4.4 | 6.4 | 7.3 | 5 | 7.3
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | 0.35 | 0.34 | 0.23
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.7
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.3 | 0.36 | 0.3
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.2
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.004 | < 0.003 | < 0.003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 1.3 | 0.95 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.3
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2

## March 2024
Table S16 - Water Quality Test Results, 07 March 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.25 | 7.28 | 7.28 | 7.08 | 7.16 | 7.14
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 109 | 107 | 109 | 113 | 109 | 107
5 | Turbidity | NTU | 1 | 0.86 | 0.67 | 0.84 | 0.59 | 0.65 | 0.66
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.8 | 25.8 | 25.3
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | 0.16 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 27.8 | 31.8 | 28.2 | 27.1 | 29 | 30.6
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 5.4 | 7.3 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | 0.033 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | 0.299 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.3
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | 0.025 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.52 | 0.5 | 0.38 | 0.47 | 0.5 | 0.45
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.49 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.29
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 8.4
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 1.9 | 1.3 | 0.95 | 0.63 | 0.95 | 1.26
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## April 2024
Table S17 - Water Quality Test Results, 16 April 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 | < 1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7,42 | 7,46 | 7,41 | 7,46 | 7,50 | 7,48
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 128 | 123 | 118 | 122 | 121 | 119
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0,42
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23,7 | 23,6 | 22,2 | 23,4 | 23,2 | 24,0
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 29,8 | 27,1 | 27,5 | 26,7 | 26,3 | 22,4
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 6,4 | 6,8 | 7,5 | 7,3 | 4,9 | 3,5
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 2,2
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0,23 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,45
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.199 | < 0,07 | 0,13 | 0,26 | 0,25 | 0,34
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,3
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 0,63 | 0,79 | 0,16 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## May 2024
Table S18 - Water Quality Test Results, 2 May 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | 3,4 | < 1 | 12 | < 1 | < 1 | 2
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7,36 | 7,24 | 7,35 | 7,26 | 7,15 | 7,26
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 119 | 116 | 128 | 126 | 129 | 146
5 | Turbidity | NTU | 1 | 0,44 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0.42
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 26,1 | 25,8 | 26,1 | 25,8 | 25,9 | 25,8
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | 0,03 | 0.036
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 31,0 | 29,8 | 27,1 | 31,4 | 35,3 | 59,2
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 4,9 | 4,9
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | 4,4
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0,46 | 0.511 | 0,43 | 0.284 | 0,37 | 0,29
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0,19 | 0,11 | 0,27 | 0,18 | 0,23 | 0,26
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 7,2 | 7,2 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,7
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 4,3 | 4,3 | 4,9
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## June 2024
Table S19 - Water Quality Test Results, 03 June 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | < 1 | < 1 | < 1 | 520 | < 1 | < 1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.68 | 7.74 | 7.58 | 7.5 | 7.49 | 7.48
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 129 | 126 | 134 | 132 | 129 | 136
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0.64 | < 0,4 | < 0,4
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 25
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | 0.034 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 22.7 | 24.7 | 22.4 | 25.5 | 27.8 | 24.3
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | 0.073 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.1
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.43 | 0.52 | 0.27 | 0.47 | 0.38 | 0.28
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.2 | 0.24
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 9.2
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 0.95 | 0.63 | 1.1 | 0.63 | 0.63 | 0.79
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## July 2024
Table S20 - Water Quality Test Results, 05 July 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | < 1 | < 1 | 2 | < 1 | 35 | < 1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.24 | 7.28 | 7.24 | 7.35 | 7.4 | 7.43
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 130 | 135 | 133 | 124 | 128 | 130
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23.9 | 24 | 24.2 | 24 | 24.3 | 24.4
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | 0.033 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 64.7 | 31 | 71 | 62 | 60.4 | 65.9
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 4.4 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.4
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 0.7 | < 0,46 | 6.9 | 4.4 | 8.9 | 10.7
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.32 | 0.52 | 0.44 | 0.33 | 0.43 | 0.3
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.25
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | 0.004 | 0.004 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 0.64 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.1
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## August 2024
Table S21 - Water Quality Test Results, 06 August 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | 16 | 42 | < 1 | < 1 | < 1 | 250
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.56 | 7.52 | 7.64 | 7.6 | 7.54 | 7.45
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 147 | 141 | 147 | 153 | 155 | 149
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 24
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | 0.091 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 66.3 | 60.8 | 59.6 | 65.9 | 67.1 | 57.6
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 10.3 | 8.8 | 10.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 9.8 | 5.5 | 5 | 4.3 | 5.3 | 6.7
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.28 | 0.31
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.3 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.3
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | 0.004
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 7.2
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0.63 | 0.95
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## September 2024
Table S22 - Water Quality Test Results, 02 September 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | 120 | 28 | < 1 | < 1 | 160 | < 1
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.62 | 7.51 | 7.48 | 7.38 | 7.47 | 7.53
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 134 | 133 | 138 | 142 | 136 | 137
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | 0.4 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.45
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 22.9 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24 | 23.7
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | 0.041 | 0.119 | 0.035 | 0.045
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 57.3 | 61.2 | 54.1 | 60 | 57.3 | 61.6
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 11.3 | 8.8 | 8.8 | 5.4 | 5.9 | 5.4
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 9.5 | 4.3 | 9
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.42
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | < 0,07 | 0.08 | 0.086 | 0.13 | 0.086 | 0.08
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.2
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | < 0,03 | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 0.32 | 0.16
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## October 2024
Table S23 - Water Quality Test Results, 02 October 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | 6 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 150
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.27 | 7.25 | 7.27 | 7.51 | 7.3 | 7.25
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 133 | 132 | 129 | 132 | 128 | 128
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | < 0,4 | 0.61 | 0.42 | < 0,4 | 0.46
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23 | 23 | 24 | 24 | 24.7 | 24.7
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 68.6 | 54.1 | 59.6 | 52.9 | 45.1 | 52.2
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | < 2
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 2.4 | 5.3 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 2.5
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.47
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 0.47 | 0.63 | 0.32 | 2.5 | 2.1 | 2.4
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2

## November 2024
Table S24 - Water Quality Test Results, 06 November 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | 5700 | 2100 | 8 | 8 | 12000 | 100
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.38 | 7.34 | 7.35 | 7.38 | 7.38 | 7.36
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33 | < 0.33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 137 | 141 | 138 | 136 | 140 | 135
5 | Turbidity | NTU | 1 | 0.42 | 0.49 | 0.8 | < 0.4 | < 0.4 | 0.42
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 21.9 | 22.2 | 22 | 23.1 | 23.4 | 23.8
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033 | < 0.033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032 | < 0.032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 105 | 115 | 107 | 118 | 110 | 111
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 6.8
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035 | < 0.035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2 | 2.1
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.35 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.29 | 0.27
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.27 | 0.24 | 0.28
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 0.63 | 0.32 | 3.2 | 0.9 | 0.47 | 0.47
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2

## December 2024
Table S25 - Water Quality Test Results, 03 December 2024
No | Parameter | Units | Maximum Permissible Limit (MPL) | Umbulan Outlet | RM Winongan | RM Bangil | RM Sidoarjo | RM Putat Gede | RM Giri
I | Microbiology :
1 | E. Coli | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Coliform | CFU/100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Total Plate Count (TPC) | CFU/ mL | - | < 1 | < 1 | < 1 | 180 | 56 | 15
II | Chemistry & Physics :
1 | pH | - | 6,5 – 8,5 | 7.34 | 7.19 | 7.31 | 7.41 | 7.2 | 7.15
2 | Odor | - | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless | Odorless
3 | Color | (Pt-Co Scale) | 15 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33 | < 0,33
4 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | 500 | 117 | 115 | 113 | 113 | 123 | 125
5 | Turbidity | NTU | 1 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4
6 | Taste | - | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tasteless | Tidak Berasa | Tidak Berasa | Tasteless
7 | Temperature | °C | Ambient Temperature, ± 3 °C | 23 | 23.1 | 22.8 | 23.8 | 24.2 | 23.8
8 | Aluminium (Al) | mg/L | 0.2 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033
9 | Iron (Fe) | mg/L | 0.2 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032 | < 0,032
10 | Total Hardness | mg/L | 500 | 95.5 | 95.1 | 93.9 | 98.2 | 106 | 109
11 | Chloride (Cl) | mg/L | 250 | 6.4 | 5.9 | 8.8 | 5.4 | 5.4 | 4.9
12 | Manganese (Mn) | mg/L | 0.05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
13 | Zinc (Zn) | mg/L | 3 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
14 | Sulfate (SO4) | mg/L | 250 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5
15 | Copper (Cu) | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
16 | Free Chlorine (Cl2) | mg/L | 0,2 - 1,2 | 0.4 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.37
17 | Ammonia (NH3-N) | mg/L | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
18 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
19 | Fluoride (F) | mg/L | 1.5 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.24
20 | Chromium (Cr) | mg/L | 0.05 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
21 | Cadmium (Cd) | mg/L | 0.003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
22 | Nitrite (NO2-N) | mg/L | 0.1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
23 | Nitrate (NO3-N) | mg/L | 50 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8
24 | Cyanide (CN) | mg/L | 0.07 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03
25 | Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
26 | Mercury (Hg) | mg/L | 0.001 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003
31 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006
32 | Sodium (Na) | mg/L | 200 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.2
33 | Lead (Pb) | mg/L | 0.01 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
34 | Organic Matter (KMnO4) | mg/L | 10 | 0.79 | 0.79 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1
35 | Detergent | mg/L | 0.05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
36 | Oil & Grease | mg/L | 0.1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2